## CAL6201
Cabo	CAL6201
Seção	480	mm²	C1	2191,61
Peso	0,4864	kgf/km
Diametro	17,2	mm
E	5976	kgf/mm²
alfa	2,30E-005	1/ºC
Tcrit	5330	kgf
T0	1066	kgf
emissividade	1
	vao	300		500		1000
T2	C2	t	flecha	t	flecha	t	flecha

676	1389,80	76,379	8,095
706	1451,48	68,900	7,751
736	1513,16	62,264	7,435	128,497	20,652
766	1574,84	56,340	7,144	112,845	19,843
796	1636,51	51,023	6,874	98,882	19,095
826	1698,19	46,226	6,625	86,365	18,402
856	1759,87	41,878	6,393	75,096	17,757
886	1821,55	37,919	6,176	64,908	17,156
916	1883,22	34,298	5,974	55,662	16,594	155,575	66,376
946	1944,90	30,975	5,784	47,240	16,068	123,295	64,271
976	2006,58	27,911	5,607	39,542	15,574	93,916	62,295
1006	2068,26	25,078	5,439	32,483	15,109	67,096	60,437
1036	2129,93	22,449	5,282	25,990	14,672	42,541	58,687
1066	2191,61	20,000	5,133	20,000	14,259	20,000	57,036
1116	2294,41	16,270	4,903	10,990	13,620	-13,676	54,480
1166	2397,20	12,913	4,693	3,019	13,036	-43,196	52,144
1216	2500,00	9,871	4,500	-4,079	12,500	-69,232	50,000
1266	2602,80	7,094	4,322	-10,441	12,006	-92,325	48,025
1316	2705,59	4,543	4,158	-16,176	11,550
1366	2808,39	2,185	4,006	-21,375	11,127
1416	2911,18	-0,006	3,864	-26,110	10,734
1466	3013,98	-2,053	3,733	-30,446	10,368
1516	3116,78	-3,975	3,609	-34,434	10,026
1566	3219,57	-5,786	3,494	-38,117	9,706
1616	3322,37	-7,502	3,386	-41,532	9,406
1666	3425,16	-9,133	3,285	-44,712	9,124
1716	3527,96	-10,688	3,189	-47,683	8,858
1766	3630,76	-12,177	3,099	-50,469	8,607
1816	3733,55	-13,606	3,013	-53,089	8,370
1866	3836,35	-14,982	2,932	-55,562	8,146
1916	3939,14	-16,310	2,856	-57,902	7,933
1966	4041,94	-17,595	2,783	-60,123	7,731
2016	4144,74	-18,842	2,714	-62,237	7,540
2066	4247,53	-20,053	2,649	-64,253	7,357
2116	4350,33	-21,233	2,586	-66,181	7,183
2166	4453,13	-22,383	2,526	-68,029	7,018
2216	4555,92	-23,508	2,469	-69,804	6,859
2266	4658,72	-24,608	2,415	-71,512	6,708
2316	4761,51	-25,687	2,363	-73,160	6,563

vvento	1	m/s
tamb	20	ºC
dia	VERDADEIRO
					vao	300	500	1000
temp	r	qr	qc	qs	ampacidade	flecha	flecha	flecha
23	2,26E-004	0,945	4,010	3,5088	79,974	5,214	14,008	56,976
28	2,26E-004	2,584	10,692	3,5088	207,893	5,508	14,371	57,346
33	2,26E-004	4,308	17,375	3,5088	283,574	5,801	14,733	57,716
38	2,26E-004	6,118	24,057	3,5088	343,499	6,095	15,096	58,086
43	2,26E-004	8,017	30,740	3,5088	394,924	6,388	15,459	58,456
48	2,26E-004	10,009	37,422	3,5088	440,848	6,682	15,822	58,826
53	2,26E-004	12,096	44,105	3,5088	482,857	6,975	16,184	59,196
58	2,26E-004	14,282	50,787	3,5088	521,909	7,269	16,547	59,566
63	2,26E-004	16,568	57,470	3,5088	558,638	7,562	16,910	59,936
68	2,26E-004	18,960	64,152	3,5088	593,485	7,856	17,273	60,306
73	2,26E-004	21,458	70,835	3,5088	626,777	8,149	17,635	60,676
78	2,26E-004	24,067	77,517	3,5088	658,759	8,443	17,998	61,046
83	2,26E-004	26,791	84,200	3,5088	689,624	8,736	18,361	61,416
88	2,26E-004	29,631	90,882	3,5088	719,527	9,030	18,724	61,786
93	2,26E-004	32,592	97,565	3,5088	748,591	9,323	19,086	62,156
98	2,26E-004	35,677	104,247	3,5088	776,921	9,617	19,449	62,526
103	2,26E-004	38,889	110,930	3,5088	804,604	9,910	19,812	62,896
108	2,26E-004	42,232	117,612	3,5088	831,714	10,204	20,175	63,266
113	2,26E-004	45,709	124,295	3,5088	858,313	10,497	20,537	63,636
118	2,26E-004	49,324	130,977	3,5088	884,458	10,791	20,900	64,006
123	2,26E-004	53,080	137,660	3,5088	910,195	11,084	21,263	64,376
128	2,26E-004	56,981	144,342	3,5088	935,567	11,377	21,626	64,746
133	2,26E-004	61,031	151,025	3,5088	960,611	11,671	21,988	65,116
138	2,26E-004	65,233	157,707	3,5088	985,361	11,964	22,351	65,486
143	2,26E-004	69,592	164,390	3,5088	1009,847	12,258	22,714	65,856
148	2,26E-004	74,110	171,072	3,5088	1034,095	12,551	23,077	66,226
153	2,26E-004	78,793	177,755	3,5088	1058,130	12,845	23,439	66,596
158	2,26E-004	83,643	184,437	3,5088	1081,975	13,138	23,802	66,967
163	2,26E-004	88,665	191,120	3,5088	1105,649	13,432	24,165	67,337
168	2,26E-004	93,863	197,802	3,5088	1129,171	13,725	24,528	67,707
173	2,26E-004	99,240	204,485	3,5088	1152,558	14,019	24,890	68,077

temp	90	0
vao inic	500	500
flecha inic	18,6	12,8

vao	flecha
0	0	0
50	0,186	0,128
100	0,744	0,512
150	1,674	1,152
200	2,976	2,048
250	4,65	3,2
300	6,696	4,608
350	9,114	6,272
400	11,904	8,192
450	15,066	10,368
500	18,6	12,8
550	22,506	15,488
600	26,784	18,432
650	31,434	21,632
700	36,456	25,088
750	41,85	28,8
800	47,616	32,768
850	53,754	36,992
900	60,264	41,472
950	67,146	46,208
1000	74,4	51,2
1050	82,026	56,448
1100	90,024	61,952
1150	98,394	67,712
1200	107,136	73,728
1250	116,25	80
1300	125,736	86,528
1350	135,594	93,312
1400	145,824	100,352
1450	156,426	107,648
1500	167,4	115,2
1550	178,746	123,008
1600	190,464	131,072
1650	202,554	139,392
1700	215,016	147,968
1750	227,85	156,8
1800	241,056	165,888
1850	254,634	175,232
1900	268,584	184,832
1950	282,906	194,688
2000	297,6	204,8
Temperatura
Tração (kgf)
Temperatura
Flecha (m)
Corrente (A)
Temperatua (ºC)
Corrente
Flecha

## TACSR
Cabo	T-Finch
Seção	635,6	mm²	C1	1664,71
Peso	2,1301	kgf/km
Diametro	32,83	mm
E	7172	kgf/mm²
alfa	1,96E-005	1/ºC
Tcrit	17730	kgf
T0	3546	kgf
emissividade	1
	vao	300		500		1000
T2	C2	t	flecha	t	flecha	t	flecha

2896	1359,56	61,733	8,275
2946	1383,03	57,690	8,134
2996	1406,51	53,820	7,999	102,950	22,218
3046	1429,98	50,112	7,867	93,649	21,853
3096	1453,45	46,556	7,740	84,768	21,501
3146	1476,93	43,141	7,617	76,282	21,159
3196	1500,40	39,859	7,498	68,166	20,828
3246	1523,87	36,703	7,383	60,397	20,507
3296	1547,35	33,663	7,271	52,954	20,196	142,945	80,784
3346	1570,82	30,734	7,162	45,818	19,894	116,172	79,576
3396	1594,29	27,909	7,056	38,970	19,601	90,556	78,405
3446	1617,76	25,182	6,954	32,395	19,317	66,029	77,267
3496	1641,24	22,547	6,855	26,076	19,041	42,530	76,162
3546	1664,71	20,000	6,758	20,000	18,772	20,000	75,088
3616	1697,57	16,571	6,627	11,875	18,409	-10,015	73,635
3686	1730,44	13,291	6,501	4,164	18,059	-38,372	72,236
3756	1763,30	10,150	6,380	-3,162	17,722	-65,193	70,890
3826	1796,16	7,137	6,263	-10,132	17,398	-90,591	69,593
3896	1829,02	4,243	6,151	-16,771	17,086
3966	1861,88	1,460	6,042	-23,102	16,784
4036	1894,75	-1,220	5,937	-29,147	16,493
4106	1927,61	-3,804	5,836	-34,925	16,212
4176	1960,47	-6,298	5,738	-40,453	15,940
4246	1993,33	-8,708	5,644	-45,748	15,677
4316	2026,20	-11,040	5,552	-50,826	15,423
4386	2059,06	-13,298	5,464	-55,699	15,177
4456	2091,92	-15,487	5,378	-60,381	14,938
4526	2124,78	-17,611	5,295	-64,883	14,707
4596	2157,65	-19,674	5,214	-69,217	14,483
4666	2190,51	-21,681	5,136	-73,392	14,266
4736	2223,37	-23,633	5,060	-77,417	14,055
4806	2256,23	-25,535	4,986	-81,302	13,851
4876	2289,09	-27,388	4,915	-85,054	13,652
4946	2321,96	-29,197	4,845	-88,680	13,458
5016	2354,82	-30,963	4,777	-92,189	13,271
5086	2387,68	-32,689	4,712	-95,585	13,088
5156	2420,54	-34,377	4,648	-98,876	12,910
5226	2453,41	-36,028	4,585	-102,067	12,737
5296	2486,27	-37,646	4,525	-105,163	12,569

vvento	5	m/s
tamb	20	ºC
dia	VERDADEIRO
rCA real	VERDADEIRO				vao	300	500	1000
temp	r	qr	qc	qs	ampacidade	flecha	flecha	flecha	perdas
23	5,58E-005	1,803	12,755	6,69732	375,4	6,850	18,788	75,152	7,86
28	5,69E-005	4,933	34,015	6,69732	752,8	7,041	19,022	75,392	32,25
33	5,80E-005	8,223	55,274	6,69732	989,2	7,231	19,256	75,632	56,80
38	5,92E-005	11,677	76,533	6,69732	1173,6	7,422	19,490	75,871	81,51
43	6,03E-005	15,303	97,792	6,69732	1328,2	7,613	19,724	76,111	106,40
48	6,14E-005	19,105	119,051	6,69732	1462,7	7,804	19,958	76,350	131,46
53	6,26E-005	23,089	140,310	6,69732	1582,4	7,995	20,191	76,590	156,70
58	6,37E-005	27,260	161,569	6,69732	1690,7	8,185	20,425	76,829	182,13
63	6,48E-005	31,625	182,829	6,69732	1789,9	8,376	20,659	77,069	207,76
68	6,60E-005	36,188	204,088	6,69732	1881,5	8,567	20,893	77,308	233,58
73	6,71E-005	40,958	225,347	6,69732	1966,7	8,758	21,127	77,548	259,61
78	6,83E-005	45,938	246,606	6,69732	2046,5	8,949	21,361	77,788	285,85
83	6,94E-005	51,136	267,865	6,69732	2121,6	9,139	21,595	78,027	312,30
88	7,05E-005	56,558	289,124	6,69732	2192,5	9,330	21,829	78,267	338,98
93	7,17E-005	62,209	310,383	6,69732	2259,8	9,521	22,063	78,506	365,90
98	7,28E-005	68,097	331,643	6,69732	2323,8	9,712	22,297	78,746	393,04
103	7,39E-005	74,228	352,902	6,69732	2384,9	9,903	22,531	78,985	420,43
108	7,51E-005	80,609	374,161	6,69732	2443,4	10,093	22,765	79,225	448,07
113	7,62E-005	87,245	395,420	6,69732	2499,5	10,284	22,999	79,464	475,97
118	7,73E-005	94,145	416,679	6,69732	2553,4	10,475	23,233	79,704	504,13
123	7,85E-005	101,315	437,938	6,69732	2605,4	10,666	23,467	79,943	532,56
128	7,96E-005	108,761	459,197	6,69732	2655,5	10,857	23,700	80,183	561,26
133	8,07E-005	116,491	480,457	6,69732	2704,1	11,048	23,934	80,423	590,25
138	8,19E-005	124,512	501,716	6,69732	2751,1	11,238	24,168	80,662	619,53
143	8,30E-005	132,831	522,975	6,69732	2796,7	11,429	24,402	80,902	649,11
148	8,41E-005	141,456	544,234	6,69732	2841,0	11,620	24,636	81,141	678,99
153	8,53E-005	150,393	565,493	6,69732	2884,1	11,811	24,870	81,381	709,19
158	8,64E-005	159,651	586,752	6,69732	2926,1	12,002	25,104	81,620	739,71
163	8,75E-005	169,237	608,011	6,69732	2967,1	12,192	25,338	81,860	770,55
168	8,87E-005	179,158	629,271	6,69732	3007,1	12,383	25,572	82,099	801,73
173	8,98E-005	189,422	650,530	6,69732	3046,2	12,574	25,806	82,339	833,25

variacao da resistencia CA
75	6,76E-005
100	7,32E-005
125	7,89E-005
150	8,46E-005
Temperatura
Tração (kgf)
Temperatura
Flecha (m)
Corrente (A)
Temperatua (ºC)
Corrente
Flecha
Temperatura
Perdas (kW/ km)
Corrente (A)
Perdas (kW/ km)
Variação da resistência linear pela temperatura
Temperatura (°C)
Resistência (ohm/m)

## Sergio
Cabo	T-Finch
Seção	374,79	mm²	C1	1751,92
Peso	1,3028	kgf/km
Diametro		mm
E	7546	kgf/mm²
alfa	1,89E-005	1/ºC
Tcrit	11412	kgf
T0	2282,4	kgf
emissividade	1
	vao	300		500		1000
T2	C2	t	flecha	t	flecha	t	flecha

1632,4	1252,99	93,884	8,978
1682,4	1291,37	85,547	8,712
1732,4	1329,75	77,842	8,460	162,330	23,501
1782,4	1368,13	70,700	8,223	144,151	22,841
1832,4	1406,51	64,059	7,999	127,368	22,218
1882,4	1444,89	57,867	7,786	111,834	21,628
1932,4	1483,27	52,077	7,585	97,420	21,068
1982,4	1521,65	46,651	7,393	84,015	20,537
2032,4	1560,02	41,552	7,211	71,520	20,032	211,442	80,127
2082,4	1598,40	36,750	7,038	59,850	19,551	167,679	78,203
2132,4	1636,78	32,217	6,873	48,927	19,092	126,912	76,369
2182,4	1675,16	27,928	6,716	38,683	18,655	88,867	74,620
2232,4	1713,54	23,862	6,565	29,059	18,237	53,302	72,948
2282,4	1751,92	20,000	6,422	20,000	17,838	20,000	71,350
2352,4	1805,65	14,902	6,230	8,177	17,307	-23,185	69,227
2422,4	1859,38	10,128	6,050	-2,746	16,807	-62,774	67,227
2492,4	1913,11	5,642	5,880	-12,870	16,335	-99,170	65,339
2562,4	1966,84	1,413	5,720	-22,281	15,888	-132,717	63,554
2632,4	2020,57	-2,586	5,568	-31,053	15,466
2702,4	2074,30	-6,379	5,424	-39,253	15,065
2772,4	2128,03	-9,986	5,287	-46,936	14,685
2842,4	2181,76	-13,426	5,156	-54,154	14,323
2912,4	2235,49	-16,714	5,032	-60,951	13,979
2982,4	2289,22	-19,864	4,914	-67,366	13,651
3052,4	2342,95	-22,888	4,802	-73,433	13,338
3122,4	2396,68	-25,799	4,694	-79,184	13,039
3192,4	2450,41	-28,606	4,591	-84,646	12,753
3262,4	2504,14	-31,317	4,493	-89,843	12,479
3332,4	2557,88	-33,941	4,398	-94,797	12,217
3402,4	2611,61	-36,484	4,308	-99,529	11,966
3472,4	2665,34	-38,954	4,221	-104,056	11,725
3542,4	2719,07	-41,355	4,137	-108,393	11,493
3612,4	2772,80	-43,694	4,057	-112,557	11,270
3682,4	2826,53	-45,974	3,980	-116,559	11,056
3752,4	2880,26	-48,201	3,906	-120,411	10,850
3822,4	2933,99	-50,378	3,834	-124,126	10,651
3892,4	2987,72	-52,508	3,765	-127,711	10,459
3962,4	3041,45	-54,595	3,699	-131,177	10,275
4032,4	3095,18	-56,642	3,635	-134,532	10,096

vvento	5	m/s
tamb	20	ºC
dia	VERDADEIRO
rCA real	VERDADEIRO				vao	300	500	1000
temp	r	qr	qc	qs	ampacidade	flecha	flecha	flecha	perdas
23	5,58E-005	0,000	0,091	0	40,343	6,496	17,698	71,317	0,09
28	5,69E-005	0,000	0,242	0	65,220	6,678	17,929	71,558	0,24
33	5,80E-005	0,000	0,393	0	82,323	6,860	18,160	71,798	0,39
38	5,92E-005	0,000	0,545	0	95,936	7,042	18,391	72,039	0,54
43	6,03E-005	0,000	0,696	0	107,421	7,224	18,622	72,280	0,70
48	6,14E-005	0,000	0,847	0	117,425	7,406	18,853	72,521	0,85
53	6,26E-005	0,000	0,999	0	126,318	7,588	19,084	72,761	1,00
58	6,37E-005	0,000	1,150	0	134,339	7,769	19,314	73,002	1,15
63	6,48E-005	0,000	1,301	0	141,649	7,951	19,545	73,243	1,30
68	6,60E-005	0,000	1,452	0	148,366	8,133	19,776	73,484	1,45
73	6,71E-005	0,000	1,604	0	154,580	8,315	20,007	73,725	1,60
78	6,83E-005	0,000	1,755	0	160,358	8,497	20,238	73,965	1,76
83	6,94E-005	0,000	1,906	0	165,756	8,679	20,469	74,206	1,91
88	7,05E-005	0,000	2,058	0	170,817	8,861	20,700	74,447	2,06
93	7,17E-005	0,000	2,209	0	175,580	9,042	20,931	74,688	2,21
98	7,28E-005	0,000	2,360	0	180,074	9,224	21,161	74,928	2,36
103	7,39E-005	0,000	2,512	0	184,326	9,406	21,392	75,169	2,51
108	7,51E-005	0,000	2,663	0	188,357	9,588	21,623	75,410	2,66
113	7,62E-005	0,000	2,814	0	192,188	9,770	21,854	75,651	2,81
118	7,73E-005	0,000	2,965	0	195,834	9,952	22,085	75,892	2,97
123	7,85E-005	0,000	3,117	0	199,312	10,134	22,316	76,132	3,12
128	7,96E-005	0,000	3,268	0	202,633	10,315	22,547	76,373	3,27
133	8,07E-005	0,000	3,419	0	205,810	10,497	22,777	76,614	3,42
138	8,19E-005	0,000	3,571	0	208,852	10,679	23,008	76,855	3,57
143	8,30E-005	0,000	3,722	0	211,769	10,861	23,239	77,095	3,72
148	8,41E-005	0,000	3,873	0	214,569	11,043	23,470	77,336	3,87
153	8,53E-005	0,000	4,024	0	217,261	11,225	23,701	77,577	4,02
158	8,64E-005	0,000	4,176	0	219,849	11,407	23,932	77,818	4,18
163	8,75E-005	0,000	4,327	0	222,342	11,589	24,163	78,059	4,33
168	8,87E-005	0,000	4,478	0	224,745	11,770	24,393	78,299	4,48
173	8,98E-005	0,000	4,630	0	227,062	11,952	24,624	78,540	4,63

variacao da resistencia CA
75	6,76E-005
100	7,32E-005
125	7,89E-005
150	8,46E-005
Temperatura
Tração (kgf)
Temperatura
Flecha (m)
Corrente (A)
Temperatua (ºC)
Corrente
Flecha
Temperatura
Perdas (kW/ km)
Corrente (A)
Perdas (kW/ km)